## baja tensión (hidden)
tipo de cable | resistencia conductor
AL 3x 1x 16 Mm2 | 1.91
AL 3x 1x 25 Mm2 | 1.2
AL 3x 1x 35 Mm2 | 0.868
AL 3x 1x 50 Mm2 | 0.641
AL 3x 1x 70 Mm2 | 0.443
AL 3x 1x 95 Mm2 | 0.32
AL 3x 1x120 Mm2 | 0.253
AL 3x 1x150 Mm2 | 0.206
AL 3x 1x185 Mm2 | 0.164
AL 3x 1x240 Mm2 | 0.125
AL 3x 1x300 Mm2 | 0.1
Cu 1x 1,5 Mm2 | 12.1
Cu 1x 2,5 Mm2 | 7.41
Cu 1x 4 Mm2 | 4.61
Cu 1x 6 Mm2 | 3.08
Cu 1x10 Mm2 | 1.83
Cu 1x16 Mm2 | 1.15
Cu 1x 25 Mm2 | 0.727
Cu 1x 35 Mm2 | 0.524
Cu 1x 50 Mm2 | 0.387
Cu 1x 70 Mm2 | 0.268
Cu 1x 95 Mm2 | 0.193
Cu 1x 120 Mm2 | 0.153
Cu 1x 150 Mm2 | 0.124
Cu 1x 185 Mm2 | 0.0991
Cu 1x 240 Mm2 | 0.0754
Cu 1x 300 Mm2 | 0.0601
Cu 1x 400 Mm2 | 0.047
Cu 2x 1,5 Mm2 | 12.1
Cu 2x 2,5 Mm2 | 7.41
Cu 2x 4 Mm2 | 4.61
Cu 2x 6 Mm2 | 3.08
Cu 2x 10 Mm2 | 1.83
Cu 2x 16 Mm2 | 1.15
Cu 2x 25 Mm2 | 0.727
Cu 2x 35 Mm2 | 0.524
Cu 2x 50 Mm2 | 0.387
Cu 3x 15 Mm2 | 12.1
Cu 3x 2,5 Mm2 | 7.41
Cu 3x 4 Mm2 | 4.61
Cu 3x 6 Mm2 | 3.08
Cu 3x 10 Mm2 | 1.83
Cu 3x 16 Mm2 | 1.15
Cu 3x 25 Mm2 | 0.727
Cu 3x 35 Mm2 | 0.524
Cu 3x 50 Mm2 | 0.387
Cu 3x 70 Mm2 | 0.268
Cu 3x 95 Mm2 | 0.193
Cu 3x 120 Mm2 | 0.153
Cu 3x 150 Mm2 | 0.124
Cu 3x 185 Mm2 | 0.0991
Cu 3x 240 Mm2 | 0.0754
Cu 3x 300 Mm2 | 0.0601
Cu 3x 400 Mm2 | 0.047
Cu 4x 1,5 Mm2 | 12.1
Cu 4x 2,5 Mm2 | 7.41
Cu 4x 4 Mm2 | 4.61
Cu 4x 6 Mm2 | 3.08
Cu 4x 10 Mm2 | 1.83
Cu 4x 16 Mm2 | 1.15
Cu 4x 25 Mm2 | 0.727
Cu 4x 35 Mm2 | 0.524
Cu 4x 50 Mm2 | 0.387
Cu 4x70 Mm2 | 0.268
Cu 4x 95 Mm2 | 0.193

## media tension (hidden)
tipo de cable | resistencia electrica
LA-30 | 1.075
LA-40 | 0.778
LA-56 | 0.6136
CF-LA56-OL | 0.6136
LA-78 | 0.4261
95 | 0.352
LA-110 | 0.307
PENGUIN | 0.2677
SPARVIERO | 0.257
LA-145 | 0.242
LA-180 | 0.196
PIPER | 0.19
250 UNE | 0.124
LA-280 HAWK | 0.119
LA-380 GULL | 0.0857
LA-455 CONDOR | 0.0718
RAIL | 0.0598
LA-545 CARDINAL | 0.0596
LA-635 FINCH | 0.0511
C50 | 0.359
C95 | 0.189
AL 1x 95 Mm2 | 0.32
AL 1x150 Mm2 | 0.206
AL 1x240 Mm2 | 0.125
AL 1x400 Mm2 | 0.102

## INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES PARA FORMALIZAR CONTRATO TÉCNICO DE ACCESO (CTA-Generación)
A continuación, se detallan las instrucciones para poder formalizar el CTA:
1º.- Cumplimentar las siguientes hojas de este Excel:
"DATOS PARA FORMALIZAR CTA"
"ANEXO CARACTERÍSTICAS"
2º.- Aportar la siguiente documentación:
Acreditación de la titularidad (DNI/NIF, escrituras de apoderamiento en el caso de personas jurídicas)
Certificado de Instalaciones Eléctricas
Autorización Administrativa Previa y de Construcción de la Instalación, salvo que se trate de instalaciones de potencia igual o inferior a 100 kW conectadas en baja tensión.
Autorización Administrativa de Explotación, salvo que se trate de instalaciones de potencia igual o inferior a 10 kW. conectadas en baja tensión.
Copia del Proyecto de, al menos, aquellas partes que afecten a las condiciones de acoplamiento y seguridad del suministro eléctrico (excepto instalaciones de potencia igual o inferior a 10 kW. conectadas en BT.
Certificado conformidad del inversor, emitido por un organismo de certificación acreditado, conforme a la norma UNE-206007 IN o UNE 217002 que la sustituye.
Inspección inicial por un Organismo de Control Autorizado, según determina la ITC-BT-05-, salvo que no se trate de una instalación con tecnología fotovoltaica, o ésta sea de potencia igual o inferior a 25 kW.
3º.- Si dispone de CUPS de Servicios Auxiliares (SSAA), indicarlo en la hoja Excel "DATOS PARA FORMALIZAR CTA" en su correspondiente apartado.
En caso contrario, por favor, rellenar la tabla que aparece en la hoja Excel "SOLICITUD CUPS SSAA" si la instalación tiene Servicios Auxiliares.
4º.- Enviar tanto el archivo Excel cumplimentado como la documentación requerida a: autoconsumoweb@hlenergia.com
Nota adicional:
Para el Cálculo de pérdidas (en el caso de que los equipos de medida no se prevean instalarlos en una "posición próxima al punto de conexión
concedido"), debe rellenar la hoja Excel "CÁLCULO PÉRDIDAS", que contiene la siguiente información:
> Elementos (líneas, trafos) sobre los que se quieren determinar las pérdidas.
    > Esquemas unifilares, donde se puedan difentificar los equipos de medida.
  > Características técnicas de dichos elementos.
    > Certificados de pruebas de equipos sobre los que deban calcularse pérdidas (lineas y transformadores).
> Unifilar, al menos para casos complejos en los que haya varios generadores y más de una instalación afectada.
> Potencia (MW)
> Cronológica de generación o número de horas equivalentes de funcionamiento. En caso de no estar disponible este dato, las pérdidas se calcularán
considerando 8760 horas de funcionamiento.
CLAUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Responsable de Tratamiento: Hidroeléctrica de Laracha S.L.U., con domicilio en Avenida de Arteixo, 19 - 1º D, 15004 A Coruña. Tratamientos: Gestión documental, contractual y/o administrativa de la solicitud de acceso y conexión a la red de distribución, así como cualquier otro diferente que surja como consecuencia y/o derivado de ésta. Base de legitimación: Cualquier legislación que sea de aplicación a los tratamientos señalados en el punto anterior. Licitud: El convenio suscrito y en su caso, el consentimiento expreso otorgado mediante la aceptación y firma del presente documento. Tiempo de conservación de los datos: Durante el periodo de tiempo necesario a fin de cumplir con las obligaciones legales que en cualquier momento y en cualquier medida le sean de aplicación a los permisos de acceso y conexión que se tramiten, así como de cualquier otro que surja como consecuencia de los mismos. Derechos que le asisten y su ejercicio: Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición y Portabilidad a través de cualquier medio válido, que permita acreditar envío y recepción de la solicitud, a la dirección del Responsable de Tratamiento. Reclamación y tutela de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos mediante los mecanismos establecidos al efecto por la misma. Delegado de Protección de Datos: Galidat, S.L.; Avenida de Arteixo, 19 - 1º D, 15004 A Coruña; dpd@hlenergia.com

## DATOS PARA FORMALIZAR CTA
#VALUE! | SOLICITUD CONTRATO TÉCNICO DE ACCESO
Tipo de instalación
Grupo de Clasificación R.D. 413/2014
AUTOCONSUMO (SI / NO)
CUPS DE SERVICIOS AUXILIARES *
Potencia autorizada de la instalación (en kW)
Tensión de conexión a la red (Conforme condiciones punto de conexión) (en kV)
Coordenadas UTM X
Coordenadas UTM Y
Coordenadas HUSO
Datos titular de la Instalación
Nombre del Titular de la Instalación
NIF/CIF del Titular
Dirección domicilio titular
Termino municipal dirección titular
Provincia dirección titular
Código Postal dirección titular
Telefono titular
E-mail titular
A cumplimentar si el titular es persona jurídica
Nombre representante del titular
DNI representante del titular
Notario Escritura de poderes
Fecha escritura de poderes
Número de Protocolo escritura de poderes
Características de la Instalación
Nombre de la instalación
Tecnología
Ubicación Instalación (Calle, Avda, polígono, parcela…)
Termino municipal dirección instalación
Provincia dirección instalación / Isla
Código Postal dirección instalación
Referencia Catastral Ubicación Instalación
Grupo de Clasificación R.D. 413/2014
Número y potencia de los grupos | […] de […] kW
Potencia Instalada de la Instalación (Kw)
Potencia Nominal de la Instalación (Kw)
Tipo de combustible
Tabla de energías
| Energía anual (kWh) | Potencia máxima (kW)
Producida
Autoconsumida
Entregada
Adquirida
1. Datos Interlocutor de la instalación a efectos de gestión
Nombre del Interlocutor
Tfno. del interlocutor
e-mail del interlocutor
2. Datos Interlocutor de la instalación a efectos de la facturación de los peajes de generación*
Nombre del Interlocutor
Tfno. del interlocutor
e-mail del interlocutor
Código cuenta bancaria para pago de facturas de peaje de generación.
Dirección para el envío de facturas.
Observaciones
*En caso de no disponer de CUPS SSAA, por favor, rellenar la tabla que aparece en la hoja Excel "SOLICITUD CUPS SSAA".

## TABLAS (hidden)
TIPO INSTALACIÓN | Grupo de Clasificación R.D. 413/2014
Eólica | A.1.1 Cogeneraciones que utilicen como combustible el gas natural, siempre que éste suponga al menos el 95 por ciento de la energía primaria utilizada, o al menos el 65 por ciento de la energía primaria utilizada
Fotovoltaica | A.1.2 Cogeneraciones que utilicen como combustible principal derivados de petróleo o carbón, siempre que suponga al menos el 95 por ciento de la energía primaria utilizada, medida por el poder calorífico inferior. | AL 3x1x25 mm2 | 1.2 | LA-40 | 0.778
Cogeneración | A.1.3 Resto de cogeneraciones que utilicen gas natural o derivados de petróleo o carbón, y no cumplan con los límites de consumo establecidos para los subgrupos a.1.1 ó a.1.2. | AL 3x1x35 mm2 | 0.868 | LA-56 | 0.6136
Hidroeléctrica | A.2 Instalaciones que incluyan una central que utilice energías residuales procedentes de cualquier instalación, máquina o proceso industrial cuya finalidad no sea la producción de energía eléctrica | AL 3x1x95 mm2 | 0.32 | 95 | 0.352
Otras | B.1.1 Instalaciones que únicamente utilicen la radiación solar como energía primaria mediante la tecnología fotovoltaica
B.1.2 Instalaciones que únicamente utilicen procesos térmicos para la transformación de la energía solar, como energía primaria, en electricidad
B.2.1 Instalaciones eólicas ubicadas en tierra
B.2.2 Instalaciones eólicas ubicadas en espacios marinos, que incluyen tanto las aguas interiores como el mar territorial
| B.3 Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la geotérmica, hidrotérmica, aerotérmica, la de las olas, la de las mareas, la de las rocas calientes y secas, la oceanotérmica y la energía de las corrientes marinas | AL 3x1x300 mm2 | 0.1 | LA-180 | 0.196
| B.4.1 Centrales hidroeléctricas cuyas instalaciones hidráulicas (presa o azud, toma, canal y otras) hayan sido construidas exclusivamente para uso hidroeléctrico | Cu 1x1,5 mm2 | 12.1 | PIPER | 0.19
| B.5.1 Centrales hidroeléctricas cuyas instalaciones hidráulicas (presa o azud, toma, canal y otras) hayan sido construidas exclusivamente para uso hidroeléctrico. | Cu 1x2,5 mm2 | 7.41 | 250 UNE | 0.124
| B.5.2 Centrales hidroeléctricas que hayan sido construidas en infraestructuras existentes (presa, canales o conducciones) o dedicadas a otros usos distintos al hidroeléctrico. | Cu 1x4 mm2 | 4.61 | LA-280 HAWK | 0.119
| B.6 Centrales de generación eléctrica o de cogeneración que utilicen como combustible principal biomasa procedente de cultivos energéticos, de actividades agrícolas, ganaderas o de jardinerías, de aprovechamientos forestales y otras operaciones silvícolas en las masas forestales y espacios verdes | Cu 1x6 mm2 | 3.08 | LA-380 GULL | 0.0857
B.7.1 Instalaciones que empleen como combustible principal el biogás de vertederos controlados
B.7.2 Instalaciones que empleen como combustible principal biolíquidos o el biogás generado en digestores procedente de cultivos energéticos o de restos agrícolas, de deyecciones ganaderas, de residuos biodegradables de instalaciones industriales, de residuos domiciliarios o similares, de lodos de depuración de aguas residuales u otros para los cuales sea de aplicación el proceso de digestión anaerobia tanto individualmente como en co-digestión
B.8 Centrales de generación eléctrica o de cogeneración que utilicen como combustible principal biomasa procedente de instalaciones industriales del sector agrícola o forestal
| C.1 Centrales que utilicen como combustible principal residuos domésticos y similares. | Cu 1x70 mm2 | 0.268 | C95 | 0.189
| C.2 Centrales que utilicen como combustible principal otros residuos no contemplados en el grupo c.1, combustibles de los grupos b.6, b.7 y b.8 cuando no cumplan con los límites de consumo establecidos para los citados grupos, licores negros y las centrales que a la entrada en vigor de este real decreto estuvieran inscritas en la categoría c) grupo c.3 prevista en el artículo 2.1 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. | Cu 1x95 mm2 | 0.193 | Subt. Al 1x95 mm2 | 0.32
| C.3 Centrales que a la entrada en vigor de este real decreto estuvieran acogidas a la categoría c) grupo c.4 prevista en el artículo 2.1 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, utilizando como combustible productos de explotaciones mineras de calidades no comerciales para la generación eléctrica por su elevado contenido en azufre o cenizas, representando los residuos más del 25 por ciento de la energía primaria utilizada | Cu 1x120 mm2 | 0.153 | Subt. Al 1x150 mm2 | 0.206
|  | Cu 1x150 mm2 | 0.124 | Subt. Al 1x240 mm2 | 0.125
|  | Cu 1x185 mm2 | 0.0991 | Subt. Al 1x400 mm2 | 0.102
|  | Cu 1x240 mm2 | 0.0754
|  | AL 3x1x150 mm2 | 0.206 | PENGUIN | 0.2677
|  | AL 3x1x120 mm2 | 0.253 | LA-110 | 0.307
|  | AL 3x1x150 mm2 | 0.206 | PENGUIN | 0.2677
|  | AL 3x1x185 mm2 | 0.164 | SPARVIERO | 0.257
|  | AL 3x1x240 mm2 | 0.125 | LA-145 | 0.242
|  | Cu 1x16 mm2 | 1.15 | RAIL | 0.0598
|  | Cu 1x25 mm2 | 0.727 | LA-545 CARDINAL | 0.0596
|  | Cu 1x35 mm2 | 0.524 | LA-635 FINCH | 0.0511
|  | Cu 1x50 mm2 | 0.387 | C50 | 0.359
|  | Cu 3x400 mm2 | 0.047
|  | Cu 4x1,5 mm2 | 12.1
|  | Cu 4x2,5 mm2 | 7.41
|  | Cu 4x4 mm2 | 4.61
|  | Cu 4x6 mm2 | 3.08
|  | Cu 4x50 mm2 | 0.387
|  | Cu 4x70 mm2 | 0.268
|  | Cu 4x95 mm2 | 0.193

## ANEXO CARACTERÍSTICAS
ANEXO CTA
Características de los equipos de control, conexión, seguridad y medida.
1. Conexión a la red
Potencia instalada de la instalación (kW)
2. Generador
Fabricante
Modelo
Número de grupos de generación
Tipo de generador
Tipo de motor de accionamiento
Tipo de energía a utilizar
3. Inversor
Fabricante
Modelo
Potencia nominal de salida CA (W)
4. Protecciones externas
Interruptor general
Fabricante
Modelo
Tensión nominal, Vn (V)
Corriente nominal, In (A)
Poder de corte (KA)
Relación de protecciones y ajustes
5. Equipo de medida
5.1. Contadores
5.1.1. Principal (bidireccional en frontera del consumidor)
Fabricante
Modelo
Nº de fabricación
Relación intensidad
Relación tensión
Clase
5.1.2. Exclusivo Generación (depende del tipo de autoconsumo)
Fabricante
Modelo
Nº de fabricación
Relación intensidad
Relación tensión
Clase
5.1.3. Exclusivo SS.AA. (depende del tipo de autoconsumo)
Fabricante
Modelo
Nº de fabricación
Relación intensidad
Relación tensión
Clase
5.2. Transformadores de medida (en caso de medida indirecta)
5.2.1. Transformadores de tensión
Marca y modelo
Nº de serie
Tensión primario (V)
Tensión secundario (V)
Potencia (VA)
Clase de precisión
Resistencias de carga (Ω)
5.2.2. Transformadores de intensidad
Marca y modelo
Nº de serie
Intensidad primario (A)
Intensidad secundario (A)
Potencia (VA)
Clase de precisión
Resistencias de carga (Ω)
5.3. Sistema de comunciación de la medida
Contador principal:
Dirección IP fija (o Nº teléfono módem)
Dirección de enlace
Clave de acceso
Contador exclusivo generación:
Dirección IP fija (o Nº teléfono módem)
Dirección de enlace
Clave de acceso
Contador exclusivo SS.AA.:
Dirección IP fija (o Nº teléfono módem)
Dirección de enlace
Clave de acceso

## SOLICITUD CUPS SSAA
SOLICITUD CUPS SSAA
Tipo de Generación | Conexión directa a red
Tipo de CUPS que se necesita | SSAA
Cod. Solicitud NNSS asociada (si existe)
Potencia de consumo (kW)
Tensión del Punto de conexión de la instalación
Conductor de la acometida
Dirección exacta de la Finca
Provincia
Municipio
Localidad
Código Postal
Tipo de vía (Calle, Camino, Carretera, Polígono,….)
Denominación de la vía
Número
Datos adicionales de la dirección

## Hoja3 (hidden)
Tipo de instalación | Grupo de Clasificación R.D. 413/2014 | AUTOCONSUMO (SI / NO) | CUPS DE SERVICIOS AUXILIARES (Obligatorio en generadores y Autoconsumo con excedentes) | Potencia autorizada de la instalación (kW) | Tensión de conexión a la red (Conforme condiciones punto de conexión) (kV) | Coordenadas UTM X | Coordenadas UTM Y | Coordenadas HUSO | Nombre del Titular de la Instalación | NIF/CIF del Titular | Dirección domicilio titular | Termino municipal dirección titular | Provincia dirección titular | Código Postal dirección titular | Telefono titular | E-mail titular | Nombre representante del titular | DNI representante del titular | Notario Escritura de poderes | Fecha escritura de poderes | Número de Protocolo escritura de poderes | Nombre de la instalación | Tecnología | Ubicación Instalación (Calle, Avda, polígono, parcela…) | Termino municipal dirección instalación | Provincia dirección instalación / Isla | Código Postal dirección instalación | Referencia Catastral Ubicación Instalación | Grupo de Clasificación R.D. 413/2014 | Número y potencia de los grupos | Potencia Instalada de la Instalación (Kw) | Tipo de combustible | Nombre del Interlocutor | Tfno. del interlocutor | e-mail del interlocutor | Nombre del Interlocutor | Tfno. del interlocutor | e-mail del interlocutor | Código cuenta bancaria para pago de facturas de peaje de generación. | Dirección para el envío de facturas. | Potencia instalada de la instalación (kW) | Fabricante | Modelo | Número de grupos de generación | Tipo de generador | Tipo de motor de accionamiento | Tipo de energía a utilizar | Fabricante | Modelo | Tensión nominal, Vn (V) | Corriente nominal, In (A) | Poder de corte (KA) | Aparatos | Fabricante | Nº de fabricación | Tensión primario | Tensión secundario | Tipo de conexión | Trafo Auxiliar | Aparatos | Fabricante | Nº de fabricación | Intensidad primario | Intensidad secundario | Fabricante | Modelo | Nº de fabricación | Relación intensidad | Relación tensión | Clase | Fabricante | Modelo | Nº de fabricación | Relación intensidad | Relación tensión | Clase | - Nº de teléfono modem | - Dirección de enlace | - Clave de acceso | - Nº de teléfono modem | - Dirección de enlace | - Clave de acceso
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | […] de […] kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CÁLCULO PÉRDIDAS
PARA CÁLCULO PÉRDIDAS
Línea/s - Tramo 1
Tensión (KV)
Longitud (Km)
Tipo Conductor
Resistencia (Ω/km)
Línea/s - Tramo 2(1) | (1) Cuando exista más de una línea o trafo, aportar la información solicitada para cada uno de ellas/os.
Tensión (KV)
Longitud (Km)
Tipo Conductor
Resistencia (Ω/km)
Línea/s - Tramo 3 (1)
Tensión (KV)
Longitud (Km)
Tipo Conductor
Resistencia (Ω/km)
Transformador 1
Tensión Alta (kV)
Tensión Baja (kV)
Pérdidas del hierro (Pfe) (kW en vacio)
Pérdidas del cobre (PCu) (kW a plena carga)
Potencia máxima (KVAs)
Transformador 2 (1)
Tensión Alta (kV)
Tensión Baja (kV)
Pérdidas del hierro (Pfe) (kW en vacio)
Pérdidas del cobre (PCu) (kW a plena carga)
Potencia máxima (KVAs)
Potencia Instalación (MW)
(2) En caso de no estar disponible este dato, las pérdidas se calcularán considerando 8760 horas de funcionamiento.
Esquema Unifilar de la instalación
Adjuntar al email. Imprescindible en el caso de que varias instalaciones utilicen lineas comunes, así como las caracteristicas y potencias de dichas instalaciones Adjuntar certificados de pruebas y/o hoja de caracteristicas que acrediten los datos aportados.
Cronológica de generación o número de horas equivalentes de funcionamiento (2)